## Лист1
Карта регистров АСУТП ПКИОС (Modbus RTU 9600/8/N/1 Holding Registr)
№ П/П | Позиционное обозначение | Наименование параметра | Ед. измерения | Адрес | Тип данных | Примечание
1 | TT-401 | Температура в БЕ-1 | °С | 0 | Real | Float Inverse
2 | PT-401 | Давление в БЕ-1 | Мпа | 2 | Real | Float Inverse
3 | LT-401 | Уровень в БЕ-1 | мм | 4 | Real | Float Inverse
4 | LDT-401 | Межфазный уровень в БЕ-1 | мм | 6 | Real | Float Inverse
5 | LT-402 | Уровень в БЕ-1 | мм | 8 | Real | Float Inverse
6 | LDT-402 | Межфазный уровень в БЕ-1 | мм | 10 | Real | Float Inverse
7 | PDT-301 | Перепад давления на фильтре СЦВ | кПа | 12 | Real | Float Inverse
8 | PCV001 | Процент открытия клапана PCV001 | % | 14 | Real | Float Inverse
9 | QSA007 | Загазованность БЕ-1, Метан | % | 16 | Real | Float Inverse
10 | QSA008 | Загазованность БЕ-1, Метан | % | 18 | Real | Float Inverse
11 | АСН | Избыточное давление продукта | МПа | 20 | Real | Float Inverse
12 | АСН | Температура продукта | °С | 22 | Real | Float Inverse
13 | АСН | Сумм. накоп. продукт, масса брутто | кг | 24 | Real | Float Inverse
14 | АСН | Расход продукта массовый брутто | кг/ч | 26 | Real | Float Inverse
15 | АСН | Сумм. накоп. продукт, объем брутто | л | 28 | Real | Float Inverse
16 | АСН | Расход продукта объемный брутто | л/ч | 30 | Real | Float Inverse
17 | FQIR1 | Избыточное давление (газ из НГС-1) | Па | 32 | Real | Float Inverse
18 | FQIR1 | Температура газа (газ из НГС-1) | °С | 34 | Real | Float Inverse
19 | FQIR1 | Расход в ст.у. | м3/ч | 36 | Real | Float Inverse
20 | FQIR1 | Расход в р.у. | м3/ч | 38 | Real | Float Inverse
21 | FQIR1 | Объем в р.у. за пред. 2 часа | м3 | 40 | Real | Float Inverse
22 | FQIR1 | Объем в ст.у. за пред. 2 часа | м3 | 42 | Real | Float Inverse
23 | FQIR1 | Накопленный объем в р.у. | м3 | 44 | Real | Float Inverse
24 | FQIR1 | Накопленный объем в ст.у. | м3 | 46 | Real | Float Inverse
25 | FQIR1 | Масса за предыд. сутки | кг | 48 | Real | Float Inverse
26 | FQIR1 | Объём в р.у за предыд. сутки | м3 | 50 | Real | Float Inverse
27 | FQIR1 | Объём в ст.у за предыд. сутки | м3 | 52 | Real | Float Inverse
25 | FQIR2 | Избыточное давление (газ из НГС-1) | Па | 54 | Real | Float Inverse
26 | FQIR2 | Температура газа (газ из НГС-1) | °С | 56 | Real | Float Inverse
27 | FQIR2 | Расход в ст.у. | м3/ч | 58 | Real | Float Inverse
28 | FQIR2 | Расход в р.у. | м3/ч | 60 | Real | Float Inverse
29 | FQIR2 | Объем в р.у. за пред. 2 часа | м3 | 62 | Real | Float Inverse
30 | FQIR2 | Объем в ст.у. за пред. 2 часа | м3 | 64 | Real | Float Inverse
31 | FQIR2 | Накопленный объем в р.у. | м3 | 66 | Real | Float Inverse
32 | FQIR2 | Накопленный объем в ст.у. | м3 | 68 | Real | Float Inverse
33 | FQIR2 | Масса за предыд. сутки | кг | 70 | Real | Float Inverse
34 | FQIR2 | Объём в р.у за предыд. сутки | м3 | 72 | Real | Float Inverse
35 | FQIR2 | Объём в ст.у за предыд. сутки | м3 | 74 | Real | Float Inverse
33 | FQIR5 | Избыточное давление (газ из С-2) | Па | 76 | Real | Float Inverse
34 | FQIR5 | Температура газа (газ из НГС-2) | °С | 78 | Real | Float Inverse
35 | FQIR5 | Расход в ст.у. (газ из С-2) | м3/ч | 80 | Real | Float Inverse
36 | FQIR5 | Расход в р.у. (газ из С-2) | м3/ч | 82 | Real | Float Inverse
37 | FQIR5 | Объем в р.у. за пред. 2 часа (газ из С-2) | м3 | 84 | Real | Float Inverse
38 | FQIR5 | Объем в ст.у. за пред. 2 часа (газ из С-2) | м3 | 86 | Real | Float Inverse
39 | FQIR5 | Накопленный объем в р.у. | м3 | 88 | Real | Float Inverse
40 | FQIR5 | Накопленный объем в ст.у. | м3 | 90 | Real | Float Inverse
41 | FQIR5 | Масса за предыд. сутки (газ из С-2) | кг | 92 | Real | Float Inverse
42 | FQIR5 | Объём в р.у за предыд. сутки (газ из С-2) | м3 | 94 | Real | Float Inverse
43 | FQIR5 | Объём в ст.у за предыд. сутки (газ из С-2) | м3 | 96 | Real | Float Inverse
41 | FQIR4 | Избыточное давление (газ на ФУ) | Па | 98 | Real | Float Inverse
42 | FQIR4 | Температура газа (газ на ФУ) | °С | 100 | Real | Float Inverse
43 | FQIR4 | Расход в ст.у. (газ на ФУ) | м3/ч | 102 | Real | Float Inverse
44 | FQIR4 | Расход в р.у. (газ на ФУ) | м3/ч | 104 | Real | Float Inverse
45 | FQIR4 | Объем в р.у. за пред. 2 часа (газ на ФУ) | м3 | 106 | Real | Float Inverse
46 | FQIR4 | Объем в ст.у. за пред. 2 часа (газ на ФУ) | м3 | 108 | Real | Float Inverse
47 | FQIR4 | Накопленный объем в р.у. | м3 | 110 | Real | Float Inverse
48 | FQIR4 | Накопленный объем в ст.у. | м3 | 112 | Real | Float Inverse
49 | FQIR4 | Масса за предыд. сутки (газ на ФУ) | кг | 114 | Real | Float Inverse
50 | FQIR4 | Объём в р.у за предыд. сутки (газ на ФУ) | м3 | 116 | Real | Float Inverse
51 | FQIR4 | Объём в ст.у за предыд. сутки (газ на ФУ) | м3 | 118 | Real | Float Inverse
49 | FQIR3 | Избыточное давление | МПа | 120 | Real | Float Inverse
50 | FQIR3 | Температура | °С | 122 | Real | Float Inverse
51 | FQIR3 | Объемный расход брутто | м3/ч | 124 | Real | Float Inverse
52 | FQIR3 | Объем брутто (накоп) | м3 | 126 | Real | Float Inverse
53 | FQIR3 | Массовый расход брутто | т/ч | 128 | Real | Float Inverse
54 | FQIR3 | Масса брутто | т | 130 | Real | Float Inverse
55 | FQIR3 | Плотность в р.у. | кг/м3 | 132 | Real | Float Inverse
56 | FQIR3 | Плотность в ст.у. при 15 °С | кг/м3 | 134 | Real | Float Inverse
57 | FQIR3 | Плотность в ст.у. при 20 °С | кг/м3 | 136 | Real | Float Inverse
58 | FQIR3 | Масса брутто за послед. 2 часа | т | 138 | Real | Float Inverse
59 | FQIR3 | Масса нетто за послед. 2 часа | т | 140 | Real | Float Inverse
60 | FQIR3 | Объем брутто за послед. 2 часа | м3 | 142 | Real | Float Inverse
61 | FQIR3 | Масса брутто за послед. сутки | т | 144 | Real | Float Inverse
62 | FQIR3 | Масса нетто за послед. сутки | т | 146 | Real | Float Inverse
63 | FQIR3 | Объем брутто за послед. сутки | м3 | 148 | Real | Float Inverse
58 | TT-001 | Температура в НГС-1 | °С | 150 | Real | Float Inverse
59 | TT-006 | Температура в блок-боксе НГС-1 | °С | 152 | Real | Float Inverse
60 | TT-002 | Температура в С-2 | °С | 154 | Real | Float Inverse
61 | LIT-001 | Уровень нефти НГС-1 | мм | 156 | Real | Float Inverse
62 | LIT-002 | Уровень нефти С-2 | мм | 158 | Real | Float Inverse
63 | PIT-001 | Давление в сепараторе НГС-1 | МПа | 160 | Real | Float Inverse
64 | PIT-002 | Давление в сепараторе С-2 | МПа | 162 | Real | Float Inverse
65 | LCV-001 | Положение клапана LCV001 | % | 164 | Real | Float Inverse
66 | LCV-002 | Положение клапана LCV002 | % | 166 | Real | Float Inverse
67 |  | Уровень РВС1 | см | 168 | Real | Float Inverse
68 |  | Уровень РВС2 | см | 170 | Real | Float Inverse
69 |  | Уровень РВС3 | см | 172 | Real | Float Inverse
70 |  | Уровень РВС4 | см | 174 | Real | Float Inverse
71 |  | Уровень РВС5 | см | 176 | Real | Float Inverse
72 |  | Уровень РВС6 | см | 178 | Real | Float Inverse
73 |  | Уровень РВС7 | см | 180 | Real | Float Inverse
74 |  | Уровень РВС8 | см | 182 | Real | Float Inverse
75 |  | Уровень РВС9 | см | 184 | Real | Float Inverse
76 |  | Уровень РВС10 | см | 186 | Real | Float Inverse
67 |  | Дискретные состояния |  | 188 | Word | 0 бит - ВАУ Сигнализация верхнего аварийного уровня в БЕ-1 LS401 1 бит - НАУ Сигнализация нижнего аварийного уровня в БЕ-1 LS402 2 бит - ВАУ Сигнализация верхнего аварийного уровня в СЦВ LS301 3 бит - ВПУ Сигнализация верхнего предупредительного уровня в СЦВ LS302 4 бит - ВАУ Сигнализация верхнего аварийного уровня в НГС-1 LSHH001 5 бит - НАУ Сигнализация нижнего аварийного уровня в НГС-1 LSLL001 6 бит - ВАУ Сигнализация верхнего аварийного уровня в С-2 LSHH002 7 бит - НАУ Сигнализация нижнего аварийного уровня в С-2 LSLL002 8 бит - Клапан ZC001: true- закрыт, false - открыт 9 бит - Пожар в операторной 10 бит - Пожар в НГС-1 11 бит - Пожар в АСН 12 бит - Пожар в БЕ-1 13 бит - резерв 14 бит - резерв 15 бит - резерв
68 |  | Дискретные состояния |  | 189 | Word | 0 бит - QSA001 Первый порог загазованности 10% 1 бит - QSA001 Второй порог загазованности 20% 2 бит - QSA002 Первый порог загазованности 10% 3 бит - QSA002 Второй порог загазованности 20% 4 бит - QSA003 Первый порог загазованности 10% 5 бит - QSA003 Второй порог загазованности 20% 6 бит - QSA004 Первый порог загазованности 10% 7 бит - QSA004 Второй порог загазованности 20% 8 бит - QSA005 Первый порог загазованности 10% 9 бит - QSA005 Второй порог загазованности 20% 10 бит - QSA006 Первый порог загазованности 10% 11 бит - QSA006 Второй порог загазованности 20% 12 бит - резерв 13 бит - резерв 14 бит - резерв 15 бит - резерв
69 |  | Дискретные состояния |  | 190 | Word | 0 бит - Электроснабжение НГС-1: true - вкл, false - выкл 1 бит - Электроснабжение С-2: true - вкл, false - выкл 2 бит - Электроснабжение ФУ: true - вкл, false - выкл 3 бит - Электроснабжение БЕ-1-1: true - вкл, false - выкл 4 бит - Электроснабжение АСН: true - вкл, false - выкл 5 бит - Электроснабжение БДР: true - вкл, false - выкл 6 бит - Электроснабжение ПП-1: true - вкл, false - выкл 7 бит - Электроснабжение ПП-2: true - вкл, false - выкл 8 бит - резерв 9 бит - резерв 10 бит - резерв 11 бит - резерв 12 бит - резерв 13 бит - резерв 14 бит - резерв 15 бит - резерв